Napájecí a jistící skříň pro dojírnu.

CNIIO – CEF1,3,8,10,11

Pokyny k montáži a servisu.

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- Instalace zařízení

- popis elektrického zapojení

  - řídící krabice

  - Silová krabice

popis desky monitor

popis modulu TEL_SU

- test

- Technické údaje

# II.Instalace zařízení.

Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

Montáž zařízení

Zařízení se připevňuje pomocí ocelových šroubů do hmoždinek.

Pracovní prostředí zařízení

AB5-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu +5 až +40 oC, relativní vlhkost 5 až 85 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE3 – prašnost lehká

AF3 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

náhodný

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

CNIIO – CEF1

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 6  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE,N  – dezinfekce APD

Kabel: 5C x 4  (3/PE/N/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE,N  – motor vývěvy

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE,N  – motor čerpadla mléka

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  LD,PE,N  – transf.pro dojení

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  LC,PE,N  – dávkování dezinfekce

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  LB,S6,PE,N  – ventil sanitace

Kabel: 5C x 1.5  (2/PE/N/230V)

i) WC9 silovým kabelem ke svorkám  LA,PE,N  – řídící systém dezinfekce

Kabel: 5C x 4  (1/PE/N/230V)

j) WC10 silovým kabelem ke svorkám  CH1,CH2  –  chlazení

Kabel: 3C x 0.5  (! kontakty pod napětím 230V/50Hz !- externí napětí)

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

k) WA1 – napájení ventilů dezinfekce

Kabel: 2 x 1  ( 24V / 2A)

l) WA2 – ovladač čerpadla

Kabel:3 x 0.75  ( 12V/=0.1A)

m) WA3 – komunikační kabel z desky KRYSA do desky SLON

Kabel:4 x 0.5 stíněný  ( 5V/=0.1A)

n) WA4,5 – napájení automatik dojení

Kabel:  4D x 2.5  ( 2x18VAC/10A)

o) WA6 –  ovládací kabel k automatikám dojení

Kabel:  4A x 1 stíněný  ( 24V/=0.1A)

CNIIO – CEF3

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 6  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE,N  – dezinfekce APD

Kabel: 5C x 4  (3/PE/N/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE,N  – motor vývěvy 1

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE,N  – motor vývěvy 2

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  U4,V4,W4,PE,N  – motor čerpadla mléka 1

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  U5,V5,W5,PE,N  – motor čerpadla mléka 2

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  LD,PE,N  – transf.pro dojení

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

i) WC9 silovým kabelem ke svorkám  LC,PE,N  – dávkování dezinfekce

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

j) WC10 silovým kabelem ke svorkám  LB,S6,PE,N  – ventil sanitace

Kabel: 5C x 1.5  (2/PE/N/230V)

k) WC11 silovým kabelem ke svorkám  LA,PE,N  – řídící systém dezinfekce

Kabel: 5C x 4  (1/PE/N/230V)

l) WC12 silovým kabelem ke svorkám  CH1,CH2  –  chlazení

Kabel: 3C x 0.5  (! kontakty pod napětím 230V/50Hz !- externí napětí)

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

m) WA1 – napájení ventilů dezinfekce

Kabel: 2 x 1  ( 24V / 2A)

n) WA2 – ovladač čerpadla

Kabel:3 x 0.75  ( 12V/=0.1A)

o) WA3 – komunikační kabel z desky KRYSA do desky SLON

Kabel:4 x 0.5 stíněný  ( 5V/=0.1A)

p) WA4,5 – napájení automatik dojení

Kabel:  4D x 2.5  ( 2x18VAC/10A)

q) WA6 –  ovládací kabel k automatikám dojení

Kabel:  4A x 1 stíněný  ( 24V/=0.1A)

CNIIO – CEF8

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 6  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE,N  – dezinfekce APD

Kabel: 5C x 4  (3/PE/N/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE,N  – motor vývěvy 1

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE,N  – motor kompresoru

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  U4,V4,W4,PE,N  – motor čerpadla mléka

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  LD,PE,N  – transf.pro dojení

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  LC,PE,N  – dávkování dezinfekce

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

i) WC9 silovým kabelem ke svorkám  LB,S6,PE,N  – ventil sanitace

Kabel: 5C x 1.5  (2/PE/N/230V)

j) WC10 silovým kabelem ke svorkám  LA,PE,N  – řídící systém dezinfekce

Kabel: 5C x 4  (1/PE/N/230V)

k) WC11 silovým kabelem ke svorkám  CH1,CH2  –  chlazení

Kabel: 3C x 0.5  (! kontakty pod napětím 230V/50Hz !- externí napětí)

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

l) WA1 – napájení ventilů dezinfekce

Kabel: 2 x 1  ( 24V / 2A)

m) WA2 – ovladač čerpadla

Kabel:3 x 0.75  ( 12V/=0.1A)

n) WA3 – komunikační kabel z desky KRYSA do desky SLON

Kabel:4 x 0.5 stíněný  ( 5V/=0.1A)

o) WA4,5 – napájení automatik dojení

Kabel:  4D x 2.5  ( 2x18VAC/10A)

p) WA6 –  ovládací kabel k automatikám dojení

Kabel:  4A x 1 stíněný  ( 24V/=0.1A)

CNIIO – CEF10

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 6  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE,N  – dezinfekce APD

Kabel: 5C x 4  (3/PE/N/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE,N  – motor vývěvy 1

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE,N  – motor vývěvy 2

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  U4,V4,W4,PE,N  – motor kompresoru

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  U5,V5,W5,PE,N  – motor čerpadla mléka 1

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  U6,V6,W6,PE,N  – motor čerpadla mléka 2

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

i) WC9 silovým kabelem ke svorkám  LD,PE,N  – transf.pro dojení

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

j) WC10 silovým kabelem ke svorkám  LC,PE,N  – dávkování dezinfekce

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

k) WC11 silovým kabelem ke svorkám  LB,S6,PE,N  – ventil sanitace

Kabel: 5C x 1.5  (2/PE/N/230V)

l) WC12 silovým kabelem ke svorkám  LA,PE,N  – řídící systém dezinfekce

Kabel: 5C x 4  (1/PE/N/230V)

m) WC13 silovým kabelem ke svorkám  CH1,CH2  –  chlazení

Kabel: 3C x 0.5  (! kontakty pod napětím 230V/50Hz !- externí napětí)

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

n) WA1 – napájení ventilů dezinfekce

Kabel: 2 x 1  ( 24V / 2A)

o) WA2 – ovladač čerpadla

Kabel:3 x 0.75  ( 12V/=0.1A)

p) WA3 – komunikační kabel z desky KRYSA do desky SLON

Kabel:4 x 0.5 stíněný  ( 5V/=0.1A)

q) WA4,5 – napájení automatik dojení

Kabel:  4D x 2.5  ( 2x18VAC/10A)

q) WA6 –  ovládací kabel k automatikám dojení

Kabel:  4A x 1 stíněný  ( 24V/=0.1A)

CNIIO – CEF11

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 6  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE,N  – dezinfekce APD

Kabel: 5C x 4  (3/PE/N/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE,N  – motor vývěvy 1

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE,N  – motor vývěvy 2

Kabel: 4B x 4  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  U4,V4,W4,PE,N  – motor čerpadla mléka

Kabel: 4B x 1.5  (3/PE/400V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  LD,PE,N  – transf.pro dojení

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  LC,PE,N  – dávkování dezinfekce

Kabel: 3C x 1.5  (1/PE/N/230V)

i) WC9 silovým kabelem ke svorkám  LB,S6,PE,N  – ventil sanitace

Kabel: 5C x 1.5  (2/PE/N/230V)

j) WC10 silovým kabelem ke svorkám  LA,PE,N  – řídící systém dezinfekce

Kabel: 5C x 4  (1/PE/N/230V)

k) WC11 silovým kabelem ke svorkám  CH1,CH2  –  chlazení

Kabel: 3C x 0.5  (! kontakty pod napětím 230V/50Hz !- externí napětí)

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

l) WA1 – napájení ventilů dezinfekce

Kabel: 2 x 1  ( 24V / 2A)

m) WA2 – ovladač čerpadla

Kabel:3 x 0.75  ( 12V/=0.1A)

n) WA3 – komunikační kabel z desky KRYSA do desky SLON

Kabel:4 x 0.5 stíněný  ( 5V/=0.1A)

o) WA4,5 – napájení automatik dojení

Kabel:  4D x 2.5  ( 2x18VAC/10A)

p) WA6 –  ovládací kabel k automatikám dojení

Kabel:  4A x 1 stíněný  ( 24V/=0.1A)

Postup:

Vypni rozvaděč objektu , který napájí  kabel WC1 k FA100.

Zabezpeč rozvaděč objektu proti zapnutí druhou osobou.

Ujisti se , že kabelem WC1 nepřichází napětí a

vybij zbytkový náboj přívodního kabelu WC1.

Proveď pospojení WC2.

Ujisti se , že hlavní vypínač zařízení je vypnut.

Připoj kabely.

Kabely označené jako WAx se musí položit samostatně minimálně 15cm od kabelů

silových.

Proveď revizi dle ČSN 33 1500.

Zapni rozvaděč objektu a hlavní vypínač.

Nastav parametry zařízení.

Odzkoušej zařízení.

Zaškol obsluhu.

# III. popis elektrického zapojení.

Elektroinstalace zařízení sestává z jedné ocelové skříně.

- Deska  KRYSA – je řízena z dezinfekce.

Má 8 logických vstupů typu N.

K1 – připojeno do desky ovladače elektrod  1.

K3 – připojeno do desky ovladače elektrod  2.

K6 – test sepnutých motorových spouštěčů.

K8 – přepínač AUT – RUČ

Výstupy z relátek:

TR1 – spíná trafo

S1 – Vývěva 1

S2 – čerpadlo 1

S3 – Vývěva 2

S4 – čerpadlo 2

S4 – Kompresor

S6 – Ventil sanitace

Výstupy tranzistorové typu N.

T1 – STB – vyhřívání automatik

T2 – přídavné trafo

T3 – ventilátor

T4 – start dojírny – dojení

T5 – start dezinfekce

T6 - chlazení

# IV   F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Test  vstupů a výstupů se provádí prostřednictvím řídícího systému dezinfekce.

Viz.návod k obsluze APD.

Přepínač AUT – RUČ.

Pokud se porouchá řídící systém dezinfekce, je možno podojit tak

že přepínač umístěný na pravé straně zařízení přepneme do polohy RUČ.

V tomto případě se zapnou vývěvy , kompresor a vstupy K1 a K2 čekají

na sepnutí od elektroniky elektrod ve sběrné nádobě.

Pokud se K1 nebo K2 sepne proti GND – sepnou i stykače čerpadel mléka.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí		           TN-S    3/N/PE/230V/400V-50Hz

Krytí							skříň IP54

Váha							30 kg

Ochrana: Samočinným odpojením od zdroje,pospojováním,SELV.

Rozměry                                                 V x Š x H  :    600x600x400

Ochrana řídících obvodů proti přepětí   stupně III :       ZS1DSM

Přívody a vývody kabelů                                        :       spodem

CEF1 – 1ks  vývěva  4 až 7.5kW     1ks čerpadlo mléka 1,1kW

Příkon celkový			   CEF1.7                    24kW

CEF1.5                    23kW

CEF1.1                    22kW

Jmenovitý proud                             CEF1.7                     41.5A

CEF1.5                     40A

CEF1.1                     39A

CEF3  - 2ks  vývěva  4 až 7.5kW      2ks čerpadlo mléka 1,1kW

Příkon celkový			   CEF3.7                    28kW

CEF3.5                    26kW

CEF3.1                    25kW

Jmenovitý proud                             CEF3.7                     51.5A

CEF3.5                     50A

CEF3.1                     49A

CEF8   - 1ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 1ks čerpadlo mléka 1.1kW  , 1ks kompresor 2.2kW

Příkon celkový			   CEF8.7                    24kW

CEF8.5                    23kW

CEF8.1                    22kW

Jmenovitý proud                             CEF8.7                     41.5A

CEF8.5                     40A

CEF8.1                     39A

CEF10 - 1ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 2ks čerpadlo mléka 1.1kW  , 1ks kompresor 2.2kW

Příkon celkový			   CEF10.7                    28kW

CEF10.5                    27kW

CEF10.1                    26kW

Jmenovitý proud                             CEF10.7                     51A

CEF10.5                     50A

CEF10.1                     49A

CEF11  2ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 1ks čerpadlo mléka 1.1kW

Příkon celkový			   CEF11.7                    28kW

CEF11.5                    27kW

CEF11.1                    26kW

Jmenovitý proud                             CEF11.7                     51A

CEF11.5                     50A

CEF11.1                     49A

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz

Obrazová dokumentace: